## Rekapitulace
Název stavby / díla:
Obnova úpravny vody ve vodojemu Nová Včelnice D.3. - Technologická část elektro
Objednatel: |  | VAK projekt s.r.o.
Zhotovitel: |  | ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Vypracoval: |  | Janků
Dne: |  | 2013-05-13
Technická specifikace - rekapitulace
Součet Kč bez DPH |  |  | 0
Popis |  |  | cena Kč/pol.
Položka | Dodávky |  | 0
1 | Úprava rozvaděče |  | 0
2 | Řídicí systém instalovaný v rozvaděči RM1 |  | 0
3 | Dodávka polní instrumentace M+R |  | 0
4 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
Položka | Elektromontáže a služby |  | 0
5 | Elektromontáže |  | 0
6 | Služby |  | 0

## Dodávky
Dodávky
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
1 | Úprava rozvaděče | [5 empty] | 0
1.1 | Dvoudveřová skříň se zadním zákrytem vxšxh 2000x1200x400 mm, IP55 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.2 | Víko dna rozvaděčové skříně IP55 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.3 | Boční zákryt rozvaděčové skříně IP55 |  |  | ks | 2 |  | 0
1.4 | Balíček spojovacího materiálu bočního zákrytu |  |  | ks | 2 |  | 0
1.5 | Montážní panel tl. 2,5 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
1.6 | Držák montážního panelu |  |  | ks | 1 |  | 0
1.7 | Rohy podstavce rozvaděčové skříně - výška 100 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
1.8 | Univerzální díl podstavce rozvaděčové skříně pro rozměr 1200 mm - výška 100 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
1.9 | Univerzální díl podstavce rozvaděčové skříně pro rozměr 400 mm - výška 100 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
1.10 | Indikační signálka 230 VAC, zelená |  |  | ks | 1 |  | 0
1.11 | Indikační signálka 24 V DC, žlutá |  |  | ks | 6 |  | 0
1.12 | Indikační signálka 24V DC, zelená |  |  | ks | 7 |  | 0
1.13 | Indikační signálka 24V DC, bílá |  |  | ks | 2 |  | 0
1.14 | Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 3 fázové AC 3x 400/230 V |  |  | ks | 1 |  | 0
1.15 | Hlídací relé teploty motoru pro PTC termistor |  |  | ks | 3 |  | 0
1.16 | Multifunkční časové relé, 12 - 240V AC/DC, 1xkontakt 230VAC/16A |  |  | ks | 1 |  | 0
1.17 | Staniční Baterie 12 V DC / 7,2 Ah |  |  | ks | 2 |  | 0
1.18 | Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 230 VAC, patice se šroubovými svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul |  |  | ks | 4 |  | 0
1.19 | Výkonové relé do patice 4P / 6 A, 230 V AC, patice se šroubovými svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul |  |  | ks | 4 |  | 0
1.20 | Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 24 VDC, patice se šroubovými svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul |  |  | ks | 21 |  | 0
1.21 | Výkonové relé do patice 4P / 6 A, 24VDC, patice se šroubovými svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul |  |  | ks | 1 |  | 0
1.22 | Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 12 VDC, patice se šroubovými svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul |  |  | ks | 2 |  | 0
1.23 | Páčkový výkonový spínač, do 63 A, 230/400 V a.AC., 3-pól |  |  | ks | 1 |  | 0
1.24 | Jistič - In 32 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 1 |  | 0
1.25 | Jistič - In 16 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 1 |  | 0
1.26 | Jistič - In 10 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 3 |  | 0
1.27 | Jistič - In 10 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 1 |  | 0
1.28 | Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 14 |  | 0
1.29 | Jistič - In 2 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 2 |  | 0
1.30 | Napěťová spoušť 230 VAC |  |  | ks | 1 |  | 0
1.31 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16 A, char. B, IΔn 30 mA, typ AC, 2-pól, Icn 10 kA |  |  | ks | 2 |  | 0
1.32 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky do 32 A, 1-pól |  |  | ks | 3 |  | 0
1.33 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky do 32 A, 1-pól + N |  |  | ks | 1 |  | 0
1.34 | Zásuvka soklová 230VAC/16A |  |  | ks | 1 |  | 0
1.35 | Zářivkové svítidlo 11 W, 230 VAC, včetně zdroje |  |  | ks | 1 |  | 0
1.36 | Kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, trojpólový, se signalizací |  |  | ks | 1 |  | 0
1.37 | Rázové oddělovací tlumivky pro jmenovitý zatěžovací proud 16 A |  |  | ks | 2 |  | 0
1.38 | Přepěťová ochrana s vf filtrem typ 3 pro jmenovitý zatěžovací proud 16 A |  |  | ks | 1 |  | 0
1.39 | Tlačítkový ovladač pro nouzové vypnutí s aretací, kontakty 1V + 1Z |  |  | ks | 1 |  | 0
1.40 | Štítek- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ - 60 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
1.41 | Kovový kryt hlavice tlačítka nouzového vypnutí |  |  | ks | 1 |  | 0
1.42 | Stiskací ovladač, kontakty 1Z, černý |  |  | ks | 1 |  | 0
1.43 | Otočný ovladač 3 polohy s aretací, kontakty 1Z + 1Z, černý |  |  | ks | 11 |  | 0
1.44 | Otočný ovladač 2 polohy s aretací, kontakty 1V + 1Z, černý |  |  | ks | 1 |  | 0
1.45 | Mechanický koncový spínač, 1Z + 1V |  |  | ks | 1 |  | 0
1.46 | Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (0,16...0,25A) |  |  | ks | 1 |  | 0
1.47 | Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (0,63...1A) |  |  | ks | 2 |  | 0
1.48 | Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (2,5...4A) |  |  | ks | 2 |  | 0
1.49 | Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (6...10A) |  |  | ks | 2 |  | 0
1.50 | Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (9...14A) |  |  | ks | 1 |  | 0
1.51 | Nezpožděné pomocné kontakty, montáž z boku, 1 Z + 1 V |  |  | ks | 7 |  | 0
1.52 | Stykač 3P+1Z+1V, 230 VAC, AC-3 380/400 V / 4 kW |  |  | ks | 8 |  | 0
1.53 | Stykač 3P+1Z+1V, 230 V AC, AC-3 380/400 V/ 5,5 kW |  |  | ks | 1 |  | 0
1.54 | Blok pomocných kontaktů pro stykače, čelní montáž, 1 Z + 1 V |  |  | ks | 2 |  | 0
1.55 | Převodník impulsního signálu na proudový výstup 4-20 mA, napájení 24 V DC |  |  | ks | 1 |  | 0
1.56 | Modulární pojistkové svorky |  |  | ks | 25 |  | 0
1.57 | Spínaný napájecí zdroj 230 VAC / 24 VDC / 5 A |  |  | ks | 1 |  | 0
1.58 | Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál | -- | -- | kpl | 1 |  | 0
1.59 | Ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky | -- | -- | kpl | 1 |  | 0
1.60 | Popisné štítky přístrojů, vodičů a rozvaděče | -- | -- | kpl | 1 |  | 0
1.61 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně protokolu | -- | -- | kpl | 1 |  | 0
2 | Řídicí systém instalovaný v rozvaděči RM1 | [5 empty] | 0
2.1 | PLC jednotka DL06 20 DC IN/16 DC |  |  | ks | 1 |  | 0
2.2 | 8-kanálový analogový vstupní modul 4-20mA |  |  | ks | 1 |  | 0
2.3 | vstupní 10ti portový modul 12-24V DC |  |  | ks | 3 |  | 0
2.4 | 7" TFT širokoúhlý dotykový displej |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5 | Telemetrická stanice Elpro vč jednotek 105U-1 a 105S-2 včetně antény | STÁVAJÍCÍ | -- | ks | 1 | -- | --
2.6 | Telemetrická stanice Serck včetně radiomodemu, v samostatném rozvaděči, včetně antény | STÁVAJÍCÍ | -- | ks | 1 | -- | --
3 | Dodávka polní instrumentace M+R | [5 empty] | 0
3.1 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu, závaží a nerezový držák na uchycení |  |  | ks | 2 |  | 0
3.2 | Indukční průtokoměr včetně měřené armatury DN80, PN16, v odděleném provedení, zobrazovací jednotka napájení 230V AC, médium: pitná voda |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Ponorná sonda k měření výšky hladiny rozsah 0÷6 m, pasivní proudový výstup 4÷20 mA, délka kabelu 10 m |  |  | ks | 1 |  | 0
3.4 | Tlakový snímač, závit 1/2G, rozsah 0÷1,6 MPa, pasivní proudový výstup 4÷20 mA |  |  | ks | 1 |  | 0
3.5 | Tlakový snímač pro snímání hladiny, závit 3/4G, rozsah 0÷10 m, pasivní proudový výstup 4÷20 mA |  |  | ks | 1 |  | 0
3.6 | Ústředna zabezpečovacího systému v plastovém boxu, 4 zóny, napájecí transformátor |  |  | ks | 1 |  | 0
3.7 | Staniční Baterie 12 V DC / 2 Ah |  |  | ks | 1 |  | 0
3.8 | LCD ovládací klávesnice |  |  | ks | 1 |  | 0
3.9 | Vnitřní piezo siréna, 12 V DC |  |  | ks | 1 |  | 0
3.10 | Venkovní pohybový detektor 2x PIR, zvýšené krytí |  |  | ks | 2 |  | 0
3.11 | REED snímač vodoměru | STÁVAJÍCÍ | -- | ks | 1 | -- | --
3.12 | OPTO snímač vodoměru | STÁVAJÍCÍ | -- | ks | 1 | -- | --
4 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
4.1 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 4x16 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
4.2 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 |  |  | m | 9 |  | 0
4.3 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 7x1,5 mm2 |  |  | m | 70 |  | 0
4.4 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 4x1,5 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
4.5 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 140 |  | 0
4.6 | Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 45 |  | 0
4.7 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 |  |  | m | 25 |  | 0
4.8 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 12 |  | 0
4.9 | Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 3Px0,5 mm2 |  |  | m | 165 |  | 0
4.10 | Sdělovací stíněný do průměru 0,25 mm |  |  | m | 15 |  | 0
4.11 | Sdělovací stíněný do průměru 1,5 mm |  |  | m | 15 |  | 0
4.12 | Datový kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry, FTP, CAT5E, izolace PVC |  |  | m | 10 |  | 0
4.13 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750V, do průřezu 6mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
4.14 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm2 |  |  | m | 12 |  | 0
4.15 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/ 32 A/ 5P, 1x400 V/16 A/5P, 2x230 V/16 A/ 3P, včetně jištění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 1 |  | 0
4.16 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W, plastové těleso svítidla, elektronický předřadník, krytí IP66, včetně zdrojů |  |  | ks | 6 |  | 0
4.17 | Dočasné nouzové svítidlo 1x 8 W/3 hod vč. zdroje a piktogramu označení východu |  |  | ks | 1 |  | 0
4.18 | Žárovkové svítidlo včetně zdroje do 60 W |  |  | ks | 2 |  | 0
4.19 | Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá |  |  | ks | 6 |  | 0
4.20 | Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá |  |  | ks | 4 |  | 0
4.21 | Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 |  |  | ks | 10 |  | 0
4.22 | Elektrický nástěnný konvektor 1000 W s integrovaným vypínačem a termostatem |  |  | ks | 2 |  | 0
4.23 | Průmyslový nástěnný prostorový termostat 230 VAC, 10A, -15°C až + 15°C |  |  | ks | 1 |  | 0
4.24 | Nízkoteplotní sálavý panel 0,7 kW, IP 54, stropní instalace |  |  | ks | 2 |  | 0
4.25 | Instalační rám pro zavěšení sálavého panelu |  |  | ks | 2 |  | 0
4.26 | Stěnový axiální ventilátor, 500 m3/hod, 230 VAC, IP40 |  |  | ks | 1 |  | 0
4.27 | Žaluziová klapka, plastová, samotížná |  |  | ks | 1 |  | 0
4.28 | Nástěnná skříň 2x otvor prům. 22 mm, šedá |  |  | ks | 1 |  | 0
4.29 | Stiskací ovladač, kontakty 1Z, černý |  |  | ks | 1 |  | 0
4.30 | Indikační signálka 230 VAC, zelená |  |  | ks | 1 |  | 0
4.31 | Drátěný kabelový žlab do velikosti 54/50 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 18 |  | 0
4.32 | Drátěný kabelový žlab do velikosti 54/100 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 15 |  | 0
4.33 | Drátěný kabelový žlab do velikosti 54/300 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 10 |  | 0
4.34 | UPRM do Ø25 mm - plastová elektroinstalační trubka vč konzol a pom. materiálu |  |  | m | 45 |  | 0
4.35 | UPRM do Ø25 mm - plastová ohebná trubka vč konzol a pom. materiálu |  |  | m | 22 |  | 0
4.36 | Pomocné ocelové pozinkované konstrukce pro místní skříně a kabelové trasy | - | - | kg | 5 |  | 0
4.37 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál | -- | -- | kpl | 1 |  | 0

## Elektromontáže a služby
Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položka | Popis | Dodavatel | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
5 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
5.1 | demontáže |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | provizorní provoz a dočasná přepojení |  | kpl | 1 |  | 0
5.3 | elektromontáže |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Služby |  |  |  |  | 0
6.1 | aplikační SW PLC (P1), a datapanelu |  | kpl | 1 |  | 0
6.2 | aplikační SW telemetrické stanice Elpro (P100+P101) včetně zprovoznění poruchových hlášení na vizualizaci PC v ČOV Nová Včelnice - realizovatelné pouze za předpokladu, že provozovatel ČOV dodá aktuální zdrojový SW k vizualizaci v PC na ČOV Nová včelnice |  | kpl | 1 |  | 0
6.3 | aplikační SW telemetrické stanice Serck včetně úpravy vizualizace na dispečinku provozovatele v Českých Budějovicích |  | kpl | 1 |  | 0
6.4 | nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
6.5 | komplexní zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0
6.6 | zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 |  | 0
6.7 | výchozí revize elektroinstalace |  | kpl | 1 |  | 0
6.8 | koordinace s ostatními dodavateli |  | kpl | 1 |  | 0
6.9 | dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
6.10 | celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...) |  | kpl | 1 |  | 0
6.11 | odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kpl | 1 |  | 0
6.12 | VRN |  | kpl | 1 |  | 0